岳阳市第一人民医院东院

智慧停车管理系统工程

招

标

文

件

招标人：岳阳市第一人民医院

日  期：2016年9月

目录

一、项目概况	2

二、项目要求	2

（一）智慧停车管理系统要求	2

（二）监控系统要求	3

（三）标志标牌、标线辅助设施要求	3

三、采购设备清单	4

四、主要设备技术参数要求	6

(一)	停车场接入摄像机参数要求：	6

(二)	停车场闸机参数要求：	6

(三)	停车场出入口三级诱导屏参数要求：	7

(四)	车牌识别停车场收费管理系统功能要求	8

(五)	停场监控摄像机参数	9

(六)	停车场监控主机技术参数	10

# 一、项目概况

岳阳市一人民医院东院外围现有84个停车位，负一楼停车场90个车位，负二楼97个车位共计271个车位；进医院有南、北、西三个出入口，为维护医院停车次序，在进东院院区三个出入口加装智慧停车管理系统。在北门设一个入口，西、南门各设一进一出停车管理系统，三个出入口互连互通。在停车场安装高清监控系统，覆盖所有停车区域。由于增加停车管理系统，需增加标志标牌标线等配套设施。

# 二、项目要求

## （一）智慧停车管理系统要求

1、智能识别技术

采用视频车牌识别技术，自动获取车辆号牌，无需其他动作，提高通行效率同时免除卡片损耗带来的不便及较高的维护成本

2、统一管理方式

车辆号牌作为唯一的识别手段，管理方便准确

3、完善收费流程

增加车牌号、出入时间、应缴费用等关键数据对外显示设备，收费流程清晰合理

4、增强外部监管

外部车辆获取车辆号牌及保存图片证据，杜绝安全隐患；对于特殊需求的临停车辆（如经常往来客户车等）可新增临时“白名单”，方便后期对比与合理费用收缴，停车场相关数据、进出场图片支持互联网远程查询、管理功能。

5、强化营收感知

使用金融级清算后台管理，自动生成统计报表，管理实时可视。

6. 为保证停车场数据的安全性，停车场管理系统支持停车数据本地存储模式或云存储等模式。

7.系统必须满足院方对于管理层面的需求。

## （二）监控系统要求

采用高清网络监控系统，要求覆盖所有停车区域。录相存储时间不低于15天，具体监控区域如下：

| 监控点位设置 | 数量 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 医院出入口 | 5台 | 监视医院主出入口情况 |
| 地面停车位、主通道 | 11台 | 监视医院室外停车位情况 |
| 负一楼地下停车场出入口 | 2台 | 监视负一楼地下停车场出入口情况 |
| 负二楼地下停车场出入口 | 1台 | 监视负二楼地下停车场出入口情况 |
| 负一楼停车场 | 13台 | 监视负一楼地下停车场车辆停放 |
| 负二楼停车场 | 13台 | 监视负二楼地下停车场车辆停放 |

## （三）标志标牌、标线辅助设施要求

充分利用医院现有标志标牌、标线，按要求增加，引导驾驶人顺利停车。

三、采购设备清单

| 市一医院东院智慧停车管理系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、地面停车场出入口设备部分（三进二出） |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 |  | 6 | 台 | 含镜头，护罩，一键自动调试， |
| 2 | 摄像机立杆 |  | 6 | 套 |  |
| 3 | 智能自动道闸 |  | 5 | 台 |  |
| 4 | 数字车辆检测器 |  | 5 | 个 |  |
| 5 | 地感线圈 |  | 5 | 套 |  |
| 6 | 补光灯 |  | 5 | 个 |  |
| 7 | 补光灯支架 |  | 5 | 套 |  |
| 8 | 中文显示屏 |  | 5 | 块 | 入口显示剩余车位,出口显示停车时间及收费金额,含语音提示 |
| 9 | LED立杆 | 国产 | 5 | 个 |  |
| 二、收费岗亭部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 收费岗亭 | 1.2*1.8*2.4 | 2 | 个 | 含空调,隔热膜 |
| 2 | 收费电脑 |  | 2 | 台 |  |
| 3 | UPS电源 |  | 2 | 台 |  |
| 4 | 智慧停车收费管理系统 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 安全岛 |  | 1 | 座 | 西出入口 |
| 6 | 铸铁减速带 |  | 15 | 米 |  |
| 7 | 隔离护栏 |  | 18 | 米 |  |
| 三、传输部份 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤 | 四芯 | 2000 | 米 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 百兆 | 3 | 对 |  |
| 3 | 交换机 | 8口 | 3 | 台 |  |
| 4 | 网线 | 超五类非屏蔽 | 200 | 米 |  |
| 5 | 控制线 | AVVR4*0.5 | 100 | 米 |  |
| 6 | 电源线 | YJV3*10 | 1500 | 米 | 各岗亭供电 |
| 3 | 电源线 | RVVP3*1.0 | 150 | 米 |  |
| 四、数字高清监控系统设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万高清红外筒型摄像机 |  | 45 | 台 |  |
| 2 | 摄像机电源 | DC-12V、2A | 45 | 个 |  |
| 3 | 摄像机立杆 | 大小头、3米高 | 10 | 根 | 含基础 |
| 4 | 32路网络硬盘录像机 |  | 2 | 台 |  |
| 5 | 监控专用硬盘 | 4T | 4 | 个 |  |
| 6 | 显示器 | 22″液晶 | 2 | 台 |  |
| 7 | 电源线 | RVV2×1.0 |  | 米 |  |
| 8 | 网线 | 超五类非屏蔽 |  | 米 |  |
| 9 | 8口交换机 | 8口百兆 | 10 | 个 |  |
| 10 | 24口核心交换机 | 24口千兆 | 1 | 台 |  |
| 11 | 墙柜 | 600*600*600 | 1 | 个 |  |
| 12 | 管材 |  | 1 | 批 |  |
| 13 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 五、停车场标志标牌、标线部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 警示牌 | 定制 | 5 | 块 | 铝板贴字：一车一杆标牌等 |
| 2 | 让牌 | 定制 | 1 | 块 | 铝板高强级反光膜，红边白底黑字，立杆安装于北入口到西出入口处，停车让行出场车辆 |
| 3 | 收费公示标识 | 1000*780 | 1 | 块 | 写真,贴在西入口岗亭 |
| 4 | 收费公示牌 | 1200*1800 | 2 | 块 | 铝板贴字,立杆安装,用于南,北入口 |
| 5 | 提示牌 | 800*400 | 5 | 块 | 铝板贴字：一车一库、规范停车 |
| 6 | 标线 | 直行、右拐、左拐等箭头 | 10 | 个 |  |
| 7 | 标线柒 |  | 5 | 桶 | 将现有标线涂清晰 |

# 四、主要设备技术参数要求

- 停车场接入摄像机参数要求：

| 序号 | 功能 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调试 | 一键自动调试 |
| 2 | 车辆捕获率 | ≥99% |
| 3 | 号牌识别率 | ≥98% |
| 4 | 适应车辆速度 | 0-40km/h |
| 5 | 白名单 | 至少可存储6000条白名单 |
| 6 | 输出信息 | 1张车辆大图、车牌彩色小图、车牌二值图、车牌颜色、车牌号码等 |
| 7 | 可识别车牌种类 | 可识别符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌、“2012式”军车牌和“2012式”武警车牌的汉字、字母、数字、颜色等 |
| 8 | 视频压缩标准 | H.264、MJPEG |
| 9 | 视频码率 | 512Kbps～16Mbps |
| 10 | 视频帧率 | 25fps |
| 11 | 最大图像尺寸 | 1920×1080 |
| 12 | 图像设置 | 亮度，对比度，饱和度，锐度，白平衡，增益，降噪等自动调节 |
| 13 | 网口 | 不少于1个 100/1000M自适应RJ45 |
| 14 | I/0输入 | 不少于1路继电器/TTL电平（地感线圈用） |
| 15 | I/0输出 | 不少于1路继电器（控制道闸用） |
| 16 | 网络协议 | 支持多种网络协议，包括TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、ONVIF、RTSP协议等。 |
| 17 | 功耗 | ≤ 20W |
| 18 | 平均无故障时间 | MTBF ≥ 30000小时 |
| 19 | 平均修复时间 | MTTR ≤ 90秒 |
| 20 | 环境 | 温度 -20℃～+60℃ ，湿度 20% ～ 90%（无凝结） |

需提供原厂授权及公安部检测报告证明

- 停车场闸机参数要求：

（1）功能及性能要求

1、停电起杆功能要求

- 道闸有停电手动起杆装置。

2、起杆和落杆时间

- 高速道闸的起杆时间为1.0s～2.0s，落杆时间为1.0s～2.0s。

（2）环境适应性要求

1、高温储存

- 道闸应能承受运输和贮存中的高温环境，将产品置于50℃±2℃的环境中连续保温4h，产品处于非工作状态。试验后功能应正常。

2、低温储存

- 道闸应能承受运输和贮存中的低温环境，将产品置于-25℃±2℃的环境中连续保温4h，产品处于非工作状态。试验后功能应正常。

3、恒定湿热

- 道闸在温度为40℃±2℃、湿度为（90～95）%RH不凝露的环境条件下，连续放置48h后，产品的各项功能应正常。

（3）安全性要求

- 产品的安全要求应符合GB 16796的规定。

1、抗电强度

- 道闸的电源接线端子与外壳间应承受2000V（50Hz）历时1min的耐压试验而不发生击穿或闪络现象。

2、绝缘电阻

- 道闸的电源接线端子与外壳间的绝缘电阻在湿热条件下不小于2MΩ。

3、泄漏电流

- 用1.1倍的最高额定电压供电，泄漏电流应小于5mA。

4、爬电距离及电气间隙

- 符合GB 16796中4．4．2的要求。

5、电源适应能力

- 道闸应能在220V±22V条件下正常工作。

- 停车场出入口三级诱导屏参数要求：

| 序号 | 技术指标 | 指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、供电 |  |  |
|  | 工作电压 | 220V±10％ |
|  | 平均功耗 | 200～240W/m2 |
|  | 最大功耗 | ≤400W/m2 |
| 二、控制系统 |  |  |
|  | 控制方式 | 与电脑异步控制 |
|  | 显示内容 | 文字、数字、显示服务器中的数据信息 |
|  | 显示方式 | 向上、向左、向右、水平、垂直等十多种动作方式 |
| 三、主要技术参数 |  |  |
|  | 驱动器件 | 采用LED专用驱动器件 |
|  | 驱动方式 | 1/16扫描 |
|  | 亮度 | ≥800cd/m2 |
|  | 平均无故障时间 | ≥10000小时 |
|  | 平整度 | 任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm |
|  | 均匀性 | 像素光强、模块亮度均匀 |
|  | 电源开关 | 自动开关 |
|  | 开关电源负荷 | 5V/10A |
|  | 电源适用范围 | 仅适用于海拔2000米以下地区和非热带气候条件下安全使用 |
|  | 使用范围 | 不适应于高海浪地方。不适应于洗车场等水流直射。 |
|  | 相对湿度 | ≤90～95% |
|  | 显示数量 | 静止显示最多为16个汉字 |

- 车牌识别停车场收费管理系统功能要求

1.系统主界面能够展现当前值班信息包括：收费员信息、上班时间、收费统计金额、工作时长和（临时车、月卡车、储值车、异常抬杆）车辆统计信息；

2.系统具备无牌车自动编号和远程车牌校正功能；

3.能实现停车场状态在线监控；

4.能实现多种计时计费功能以满足管理功能；

5.停车场入口展现剩余泊位、入场时间、入场车牌等信息；

6.能够实现停车收费统计、停车总量统计、泊位占有率统计、收费员考勤统计等功能；

7.支持停车数据本地存储模式或云存储等多种模式；

8.平台具备财务对账、清分结算功能同时满足财物部门对于管理上的需求；

9.停车费支持多种支付方式。

10.提供厂家授权文件及软件著作权证书

- 停场监控摄像机参数

1.设备200万像素，分辨率2048x1536，需具备人脸抓拍、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能；

2、设备支持多路访问性能，同时访问路数不小于18路取流，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频，最低照度彩色≤0.01 lx，黑白≤0.001 lx，灰度等级≥11级，红外补光距离不小于85米，用100米五类非屏蔽网线连接时，丢包率小于0.1%。（功能及参数已公安部型式检验报告为准）；

3、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2048x1536@30fps，第三码流最大2048x1536@30fps，子码流704x576@30fps；

4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有High Profile编码能力在2048x1536@25fps下，码率设定为1.5Mbps，网口输出，清晰度不小于1400TVL。（公安部型式检验报告证明）；

5、需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。设置密码时。

6、具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。

7、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。不低于IP67防尘防水等级；

8、为实现监控区域报警联动及后期音频采集扩展，摄像机需具有2路报警输入和2路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。（公安部型式检验报告证明）；

9、需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。支持DC12V供电，设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。

10、提供设备厂商提供的授权证明文件、售后服务承诺，公安部型式检验报告、GB28181检测报告，加盖厂商公章

- 停车场监控主机技术参数

| 序号 | 功能 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络视频输入 | 32路 |
| 2 | 网络视频接入带宽 | 200Mbps |
| 视音频输出 |  |  |
| 3 | HDMI输出 | 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz， 1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz |
| 4 | VGA输出 | 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz， 1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz |
| 5 | 音频输出 | 1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） |
| 视音频编解码参数 |  |  |
| 6 | 录像分辨率 | 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| 7 | 同步回放 | 16路 |
| 录像管理 |  |  |
| 8 | 录像/抓图模式 | 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 |
| 9 | 回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、视频摘要回放、分时段回放、日志回放、外部文件回放 |
| 10 | 备份模式 | 常规备份、事件备份、录像剪辑备份 |
| 硬盘驱动器 |  |  |
| 11 | 类型 | 4个SATA接口 |
| 12 | 最大容量 | 每个接口支持容量最大6TB的硬盘 |
| 外部接口 |  |  |
| 13 | 语音对讲输入 | 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） |
| 14 | 网络接口 | 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
| 15 | USB接口 | 2个USB2.0，1个USB3.0 |
| 16 | 报警输入 | 16路 |
| 17 | 报警输出 | 4路 |
| 网络管理 |  |  |
| 18 | 网络协议 | IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等 |

提供设备厂商提供的授权证明文件、售后服务承诺，公安部型式检验报告、GB28181检测报告，加盖厂商公章